|  |  |
| --- | --- |
| BR 022 985 / V | ClassicLine variables Zugstangenventil, für Wandmontage Aufputz |
| ClassicLine variables Zugstangenventil, für Wandmontage Aufputz- Kugelhahn mit Zugstangenbetätigung auf Wandflansch aus Edelstahl, wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG- Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck- Zugstange mit Ringgriff aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge variabel (mind. 300 mm - max. 1660 mm)- Führungshalter für Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet- Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend- Hinweisschild “OPEN“ für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510- Anbringungshöhe für Unterkante Zugstangengriff gemäß u. g. Normen: 0 bis 1750 mm Höhe über Flur- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 022 985 / V**Technische Daten**Mindestfließdruck: 1,0 barBetriebsdruck: 1 bis 5 barVolumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar FließdruckWasseranschluss: 3/4-Zoll-IGAbmessungen (H x B x T): 300 - 1600 x 215 x 80 mm**Montage-Hinweis**Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist. |