| BR 022 985 | ClassicLine Zugstangenventil, für Wandmontage Aufputz |
| --- | --- |
| ClassicLine Zugstangenventil, für Wandmontage Aufputz - Kugelhahn mit Zugstangenbetätigung auf Wandflansch aus Edelstahl, wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG - Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck - Zugstange mit Ringgriff aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm - Führungshalter für Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet - Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend - Hinweisschild “OPEN“ für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510 - Anbringungshöhe für Unterkante Zugstangengriff gemäß u. g. Normen: 0 bis 1750 mm Höhe über Flur - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019 Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 022 985 Technische Daten Mindestfließdruck: 1,0 bar Betriebsdruck: 1 bis 5 bar Volumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG Abmessungen (H x B x T): 700 x 215 x 80 mm Montage-Hinweis Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist. |  |