|  |  |
| --- | --- |
| BR 022 995 / V | PremiumLine Vanne à tirette variable, pour montage mural en saillie |
| PremiumLine Vanne à tirette variable, pour montage mural en saillie- robinet à billes avec actionnement par tirette sur bride murale en acier inoxydable, montage possible au choix à gauche ou à droite de la porte, testé et approuvé DIN-DVGW, raccord d’eau F 3/4"- Débit : min. 60 litres / minute pour une pression d’écoulement de 1 bar- tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, finition polie, longueur variable (min. 300 mm - max. 1660 mm- support de guidage pour tirette en acier inoxydable, finition polie- angle d’ouverture 90°, sans fermeture automatique- panneau de signalisation "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510- hauteur d’installation pour le bord supérieur de la poignée de la tirette conform. aux normes susmentionnées : 0 à 1750 mm de hauteur par rapport au plancher- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019Marque : B-SAFETY ou équivalentNuméro d'article : BR 022 995 / V**Caractéristiques techniques**Pression de débit minimale : 1 barPression de service : 1 à 5 barDébit : mini. 60 litres / minute pour une pression d’écoulement de 1 barRaccord d’eau : F 3/4"Dimensions (H x L x P) : 300 - 1600 x 215 x 80 mm**Instructions de montage**Pour une installation conforme à la norme NF EN 15154-1:2006, il faut s'assurer que l'installation de douche de sécurité est auto-drainante entre la vanne et la pomme de douche. |