|  |  |
| --- | --- |
| BR 023 995 | PremiumLine Vanne de douche d'urgence avec vidange, pour montage mural |
| PremiumLine Vanne de douche d'urgence avec vidange, pour montage mural- Vanne à bille avec actionnement par levier en acier inoxydable, testée et approuvée DIN-DVGW, raccord d'eau 3/4 pouce-IG- débit d'au moins 60 litres / minute à 1 bar de pression d'écoulement- levier en acier inoxydable, poli, longueur totale 110 mm- poignée sphérique stable en plastique, noir, diamètre 30 mm- Actionnement par levier pivotant, angle d'ouverture 90°, fermeture non automatique- vanne de vidange intégrée pour vidange automatique ou manuelle- panneau de signalisation "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510- Hauteur de montage du levier selon les normes mentionnées ci-dessous : 0 à 1750 mm Hauteur au-dessus du sol- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019Marque : B-SAFETY ou équivalentNuméro d'article : BR 023 995**Caractéristiques techniques**Pression de débit minimale : 1 barPression de service : 1 à 5 barDébit : mini. 60 litres / minute pour une pression d’écoulement de 1 barRaccord d’eau : F 3/4"Sortie d'eau (extérieure) : 8 mmDimensions (H x L x P) : 100 x 90 x 90 mm**Instructions de montage**Pour une installation conforme à la norme NF EN 15154-1:2006, il faut s'assurer que l'installation de douche de sécurité est auto-drainante entre la vanne et la pomme de douche. |