|  |  |
| --- | --- |
| BR 024 995 | PremiumLine Vanne à tirette, pour montage au plafond en saillie |
| PremiumLine Vanne à tirette, pour montage au plafond en saillie  - bride de plafond avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, raccord d’eau F 3/4"  - robinet à billes 3/4" en acier inoxydable, avec actionnement par tirette, testé et approuvé DIN-DVGW  - débit : min. 60 litres / minute pour une pression d’écoulement de 1 bar  - angle d’ouverture 90°, sans fermeture automatique  - tirette en acier inoxydable, longueur 1350 mm, avec bouton en matière plastique, noir  - support de guidage pour tirette en acier inoxydable, finition polie  - panneau de signalisation "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510  - hauteur d’installation pour le bord supérieur de la poignée de la tirette conform. aux normes susmentionnées : 0 à 1750 mm de hauteur par rapport au plancher  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019 Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 024 995  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 1 bar  Pression de service : 1 à 5 bar  Débit : mini. 60 litres / minute pour une pression d’écoulement de 1 bar  Raccord d’eau : F 3/4"  Dimensions (H x L x P) : 710 - 2040 x 136 x 80 mm  **Instructions de montage**  Pour une installation conforme à la norme NF EN 15154-1:2006, il faut s'assurer que l'installation de douche de sécurité est auto-drainante entre la vanne et la pomme de douche. | |