|  |  |
| --- | --- |
| BR 025 995 | PremiumLine Notduschenventil, für Wandmontage Aufputz |
| PremiumLine Notduschenventil, für Wandmontage Aufputz- Kugelhahn mit Hebelbetätigung auf Wandflansch aus Edelstahl, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG- Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck- Hebel aus Edelstahl, poliert, Länge 160 mm- stabiler Griff aus Kunststoff, schwarz, Durchmesser 25 mm, Länge 90 mm- Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend- Anbringungshöhe für Hebel gemäß u. g. Normen: 0 bis 1750 mm Höhe über Flur- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 025 995**Technische Daten**Mindestfließdruck: 1,0 barBetriebsdruck: 1 bis 5 barVolumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar FließdruckWasseranschluss: 3/4-Zoll-IG**Montage-Hinweis**Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist. |