|  |  |
| --- | --- |
| BR 026 995 | PremiumLine Vanne de douche d’urgence avec vidage automatique, pour montage mural en saillie |
| PremiumLine Vanne de douche d’urgence avec vidage automatique, pour montage mural en saillie  - robinet à billes avec actionnement par levier sur bride murale en acier inoxydable, testé et approuvé DIN-DVGW, raccord d’eau F 3/4"  - Débit : min. 60 litres / minute pour une pression d’écoulement de 1 bar  - levier en acier inoxydable, finition polie, longueur 160 mm  - poignée robuste en matière plastique, noir, diamètre 25 mm, longueur 90 mm  - angle d’ouverture 90°, sans fermeture automatique  - panneau de signalisation "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510  - hauteur d’installation du levier conform. aux normes susmentionnées : 0 à 1750 mm de hauteur par rapport au plancher  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019 Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 026 995  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 1 bar  Pression de service : 1 à 5 bar  Débit : mini. 60 litres / minute pour une pression d’écoulement de 1 bar  Raccord d’eau : F 3/4”  **Instructions de montage**  Pour une installation conforme à la norme NF EN 15154-1:2006, il faut s'assurer que l'installation de douche de sécurité est auto-drainante entre la vanne et la pomme de douche. | |