|  |  |
| --- | --- |
| BR 028 995 | PremiumLine Notduschenventil im Edelstahlgehäuse, mit Entleerung, für Wandmontage Unterputz |
| PremiumLine Notduschenventil im Edelstahlgehäuse, mit Entleerung, für Wandmontage Unterputz- Edelstahlgehäuse für Wandeinbau, Abdeckung für Wartungsarbeiten abnehmbar, Abmessungen (H x B): 400 x 300 mm, Einbaumaß (H x B x T): 350 x 251 x 62 mm- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen- inklusive 2x Verschraubung aus Edelstahl für vereinfachte Montage vor Ort, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG- Volumenstrom mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck- Betätigung über Hebel aus Edelstahl, poliert, Länge 160 mm, Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend- stabiler Griff aus Kunststoff, schwarz, Durchmesser 25 mm, Länge 90 mm- integriertes Entleerungsventil mit automatischer oder manueller Entleerung, außen am Deckel angebracht- Hinweisschild “OPEN“ für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510- Anbringungshöhe für Hebel gemäß u. g. Normen: 0 bis 1750 mm Höhe über Flur- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 028 995**Technische Daten**Mindestfließdruck: 1,0 barBetriebsdruck: 1 bis 5 barVolumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar FließdruckWasseranschluss: 3/4-Zoll-IGAbmessungen (H x B x T): 400 x 300 x 161 mm**Montage-Hinweis**Für eine normgerechte Installation nach DIN EN 15154-1:2006 ist darauf zu achten, dass die Notduschen-Installation zwischen Ventil und Duschkopf selbstentleerend aufgebaut ist. |