|  |  |
| --- | --- |
| BR 072 085 | ClassicLine Bras de douche d’urgence, pour montage mural encastré |
| ClassicLine Bras de douche d’urgence, pour montage mural encastré- bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 470 mm, raccord d’eau M 3/4"- rosace en polyamide pour le recouvrement du raccord d’installation- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique- panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres- Hauteur de montage 2345 mm (± 100 mm)- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019- testé et approuvé DIN-DVGWMarque : B-SAFETY ou égalNuméro d’article : BR 072 085**Caractéristiques techniques**Pression de débit minimale : 1,5 barPression de service : de 1,5 à 3 barDébit : 50 litres/minRaccord d’eau : M 3/4"Dimensions (H x L x P) : 178 x 65 x 470 mm**Instructions de montage**Pour une installation conforme à la norme NF EN 15154-1:2006, il faut s'assurer que l'installation de douche de sécurité est auto-drainante entre la vanne et la pomme de douche. |