|  |  |
| --- | --- |
| BR 075 095/V | PremiumLine Bras de douche d’urgence variable, pour montage au plafond encastré |
| PremiumLine Bras de douche d’urgence variable, pour montage au plafond encastré  - bras de douche au plafond 3/4" en acier inoxydable, finition polie, hauteur libre variable selon indication (min. 305 mm - max. 1555 mm), raccord d’eau M 3/4"  - rosace en polyamide pour le recouvrement du raccord d’installation  - régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement  - douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique  - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres  - Hauteur d’installation conform. aux normes susmentionnées : Bord inférieur de la douchette haute performance 2200 mm (± 100 mm) Hauteur au-dessus du sol  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019  - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou égal Numéro d’article : BR 075 095/V  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 1,5 bar  Pression de service : de 1,5 à 3 bar  Débit : 50 litres/min  Raccord d’eau : M 3/4"  Dimensions (H x L x P) : 305 - 1555 x 65 x 65 mm  **Instructions de montage**  Pour une installation conforme à la norme NF EN 15154-1:2006, il faut s'assurer que l'installation de douche de sécurité est auto-drainante entre la vanne et la pomme de douche. | |