| BR 082 095 | PremiumLine Douche d’urgence corporelle, pour montage mural en saillie |
| --- | --- |
| PremiumLine Douche d’urgence corporelle, pour montage mural encastré - bride murale à 3 voies en acier inoxydable avec 2 raccords pour l'intégration dans un conduit de circulation, plaque de montage en acier inoxydable avec 4 trous de fixation, finition polie, raccord d’eau F 3/4" - bouchon 3/4" en acier inoxydable - pièce de jonction en acier inoxydable, pour un montage rapide sur place et un alignement facile du bras de douche - robinet à billes 3/4" en acier inoxydable, avec actionnement par tirette, testé et approuvé DIN-DVGW - tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, finition polie, longueur 700 mm - bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, finition polie, portée 630 mm - y compris raccord enfichable avec régulateur automatique intégré 50 litres / minute pour un motif de jet conforme aux normes, pour une plage de fonctionnement définie de 1,5 à 3 bars de pression d’écoulement - douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres - Hauteur de montage 2345 mm (± 100 mm) - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717 - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019 - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 082 095 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 1,5 bar Pression de service : 1,5 à 3 bar Débit : 50 litres/min Raccord d’eau : F 3/4" Dimensions (H x L x P) : 700 x 86 x 630 mm |  |