|  |  |
| --- | --- |
| BR 084 195 | PremiumLine аварийный душ для тела, открытый монтаж над дверью на высоте 2850 мм |
| PremiumLine аварийный душ для тела, открытый монтаж над дверью на высоте 2850 мм.  - Шаровой кран с активацией приводной штангой на настенном фланце, устанавливаемый по выбору справа или слева двери, из нержавеющей стали, испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW, подключение воды 3/4" – внутренняя резьба.  - Приводная штанга с кольцевой рукояткой из нержавеющей стали, полированная, длина 1200 мм.  - Направляющий держатель для приводной штанги из нержавеющей стали, полированный.  - Соединительная труба 3/4" из нержавеющей стали, полированная, длина 500 мм.  - Настенный фланец с четырьмя крепёжными отверстиями из нержавеющей стали, полированный.  - Настенная душевая консоль 3/4" из нержавеющей стали, полированная, вынос 525 мм.  - Встроенный автоматический регулятор расхода воды 50 л/мин для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 3 бар.  - Соединительная муфта 3/4" из нержавеющей стали,полированная.  - Соединительная труба 3/4" из нержавеющей стали, полированная, длина 500 мм.  - Высокопроизводительная душевая головка из нержавеющей стали, полированная, с улучшенной формой образования струи, коррозионностойкая, с малой степенью покрытия известковым налётом и не требующая дополнительного обслуживания, износостойкая, самодренажная.  - Информационный знак аварийного душа для тела в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 150 x 150 мм, дальность распознавания 15 метров.  - Высота установки 2850 мм (± 100 мм)  - Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717  - Согласно ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 и DIN EN 15154-5:2019  - Испытано и допущено нормами DIN-DVGW  Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  Номер артикула: BR 084 195  **Технические данные**  Минимальное давление потока жидкости: 1,5 бар  Рабочее давление: 1,5 до 3 бар  Объёмный расход: 50 л/мин  Подключение воды: 3/4" - внутренняя резьба  **Обзор модели**  **BR 084 195:** объёмный расход 50 л/мин (Класс опасности I согласно DIN EN 15154-5:2019)  **BR 084 195 / 75L:** объёмный расход 75 л/мин (Класс опасности II согласно DIN EN 15154-5:2019)  **BR 084 195 / 110L:** объёмный расход 110 л/мин (Класс опасности III согласно DIN EN 15154-5:2019) | |