| BR 088 085 | ClassicLine Douche d’urgence corporelle, avec changement de direction par tirette, pour montage au-dessus de la porte en saillie |
| --- | --- |
| ClassicLine Douche d’urgence corporelle, avec changement de direction par tirette, pour montage au-dessus de la porte en saillie - bride murale à 3 voies en acier inoxydable avec 2 raccords pour l'intégration dans un conduit de circulation, plaque de montage en acier inoxydable avec 4 trous de fixation, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d’eau F 3/4" - bouchon 3/4" en acier inoxydable - raccord 3/4" en acier inoxydable, à étanchéité conique, pour un montage simplifié sur site - robinet à billes en acier inoxydable, testé et approuvé DIN-DVGW, avec changement de direction par tirette via une équerre avec support mural, longueur 510 mm, montage possible au choix à gauche ou à droite de la porte - tirette avec poignée annulaire acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 700 mm - support de guidage pour tirette en acier, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques - bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 655 mm - régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement - douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres - Hauteur de montage 2345 mm (± 100 mm) - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717 - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019 - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 088 085 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 1,5 bar Pression de service : 1,5 à 3 bar Débit : 50 litres/min Raccord d’eau : F 3/4" Dimensions (H x L x P) : 790 x 746 x 655 mm |  |