|  |  |
| --- | --- |
| BR 089 085 / V | ClassicLine Douche d’urgence corporelle variable, pour installation au plafond dans des faux-plafonds |
| ClassicLine Douche d’urgence corporelle variable, pour installation au plafond dans des faux-plafonds  - adaptateur de raccordement en acier inoxydable, finition polie, avec régulateur automatique intégré 50 litres / minute pour un motif de jet conforme aux normes, pour une plage de fonctionnement définie de 1,5 à 3 bars de pression d’écoulement, raccord d’eau F 3/4"  - robinet à billes 3/4" en laiton résistant à la dezincification, avec actionnement par tirette, testé et approuvé DIN-DVGW  - tirette avec boule en acier inoxydable, longueur variable (min. 710 mm - max. 2040 mm)  - rosette à trou oblong en acier inoxydable pour la traversée dans le faux-plafond  - double manchon 3/4" en acier inoxydable  - bride de plafond avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, dimensions  - tube de raccordement 3/4" en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, longueur variable selon indication (largeur totale min. 285 mm - max. 1535 mm  - bride de plafond avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, dimensions  - tube de raccordement 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, hauteur libre variable selon indication (min. 360 mm - max. 1610 mm  - douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique  - rosette ronde en acier inoxydable pour le montage de la douchette dans le faux-plafond  - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres  - Hauteur d’installation suivant la norme NF EN 15154-1:2006 : Bord inférieur de la douchette haute performance 2200 mm (± 100 mm) Hauteur au-dessus du sol  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019  - testé et approuvé DIN-DVGW  Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 089 085 / V  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 1,5 bar  Pression de service : 1,5 à 3 bar  Débit : 50 litres/min  Raccord d’eau : F 3/4"  Dimensions (H x L x P) : 710 - 2040 x 285 - 1750 x 86 mm | |