| BR 200 095 | PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage |
| --- | --- |
| PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage - Anschlussgewinde aus Edelstahl 1/2-Zoll-AG, poliert, Länge 60 mm, mit Befestigungssatz mit Mutter G1/2" mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, mit Verteilscheibe, feste Rosette, Abdichtung zur Montagefläche mittels O-Ring - Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Bedienplatte aus Edelstahl, Länge 130 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510 - Doppelnippel 1/2-Zoll aus Edelstahl - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter - Höhe 200 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 260 mm - Anbringungshöhe 825 mm (± 200 mm) - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 200 095 Technische Daten Mindestfließdruck: 1,5 bar Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar Volumenstrom: 14 Liter / Minute Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG Abmessungen (H x B x T): 240 x 260 x 100 mm |  |