|  |  |
| --- | --- |
| BR 210 085 | Laveur D´yeux de sécurité ClassicLine avec deux pommes de douche à 45°, pour montage mural |
| Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY ClassicLine avec deux pommes de douche à 45°, pour montage mural  - Tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement aisés de la douche, revêtement époxy vert résistant aux produits chimiques, Raccord d’eau M 3/4"  - Robinet à boisseau sphérique de 1/2" en acier inoxydable avec levier de commande PUSH, certifié et homologué DIN-DVGW  - Panneau de commande en acier, revêtement époxy vert résistant aux produits chimiques, longueur 130 mm, avec grand signal « PUSH », fluorescent selon la norme NF 67510  - Régulateur de débit automatique intégré 14 litres / minute pour un type de jet conforme aux normes lors d'une plage de fonctionnement définie à une pression d'écoulement de 1,5 à 5 bar  - Pommes de douche haute performance à large jet, coudées à 45°, avec plaque de pulvérisateur en plastique, résistantes au calcaire, avec protection en caoutchouc et cache-poussière étanche avec mécanisme rabattable, montées au moyen d'une fourche de distribution  - Panneau indicateur pour Laveur D´yeux selon NF EN ISO 7010 et ASR A1.3, film en PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, distance de reconnaissance 10 mètres  - Hauteur 200 mm, portée 310 mm, largeur totale avec levier 250 mm  - Hauteur de pose 900 mm (± 200 mm)  - Selon BGI/GUV-I 850-0, NF 1988 et NF EN 1717  - Selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006  - Certifié et homologué DIN-DVGW  Marque : B-SAFETY ou équivalent  Numéro d'article : BR 210 085  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 1,5 bar  Pression de service : 1,5 à 5 bars  Débit : 14 litres / minute  Raccord d’eau : M 3/4"  Dimensions (H x L x P) : 200 x 250 x 310 mm | |