|  |  |
| --- | --- |
| BR 210 095 | PremiumLine душ безопасности для глаз с двумя душевыми распылительными головками под углом 45°, для настенного монтажа |
| B-SAFETY PremiumLine душ безопасности для глаз с двумя душевыми распылительными головками под углом 45°, для настенного монтажа.  - Соединительная труба из нержавеющей стали для лёгкого монтажа и установки душа, отполированная, подключение воды 3/4"- внешняя резьба.  - Шаровой кран 1/2" из нержавеющей стали, с нажимным рычагом активации душа (PUSH), испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.  - Нажимная пластина из стали, отполированная, длина 130 мм, с большим обозначением "PUSH", фотолюминесцентная согласно DIN 67510.  - Встроенный автоматический регулятор расхода воды 14 л/мин. для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 5 бар.  - Широкоструйные высокопроизводительные распылительные душевые головки под углом 45°, отполированные, с пластиковыми сетчатыми перегородками, уменьшающими степень покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльные плотнозакрывающиеся крышки с захлопывающимся механизмом, монтируемые через распределительную вилку.  - Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 100 x 100 мм, дальность распознавания 10 метров.  - Высота 180 мм, вынос 300 мм, габаритная ширина, включая рычаг, 230 мм. - Высота установки: 900 мм (± 200 мм). - Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717. - Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006. - Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.  Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный Номер артикула: BR 210 095  **Технические данные**  Минимальное давление потока жидкости: 1,5 бар  Рабочее давление потока жидкости: 1,5 до 5 бар  Объёмный расход: 14 л/мин.  Подключение воды: 3/4" - внешняя резьба | |