| BR 250 095 | Laveur D´yeux de sécurité PremiumLine avec deux pommes de douche à 45°, pour montage mural apparent |
| --- | --- |
| Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY PremiumLine avec deux pommes de douche à 45°, pour montage mural apparent - bride murale à 3 voies en acier inoxydable avec 2 raccords pour l'intégration dans un conduit de circulation, plaque de montage en acier inoxydable avec 4 trous de fixation, finition polie, raccord d’eau F 3/4" - bouchon 3/4" en acier inoxydable - Tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement aisés de la douche, poli - Robinet à boisseau sphérique de 1/2" en acier inoxydable, avec levier de commande PUSH, certifié et homologué DIN-DVGW - Panneau de commande en acier inoxydable, poli, longueur 130 mm, avec grand signal « PUSH », fluorescent selon NF 67510 - Régulateur de débit automatique intégré de 14 litres / minute pour un type de jet conforme aux normes lors d'une plage de fonctionnement définie à une pression d'écoulement de 1,5 à 5 bar - Pommes de douche haute performance à large jet en acier inoxydable, polies, coudées à 45°, avec plaque de pulvérisateur en plastique, résistantes au calcaire, avec protection en caoutchouc et cache-poussière étanche avec mécanisme rabattable, montées au moyen d'une fourche de distribution - Panneau indicateur pour Laveur D´yeux selon NF EN ISO 7010 et ASR A1.3, film en PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, distance de reconnaissance 10 mètres - Hauteur 200 mm, portée 350 mm, largeur totale avec levier 250 mm - Hauteur de pose 900 mm (± 200 mm) - Selon BGI/GUV-I 850-0, NF 1988 et NF EN 1717 - Selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006 - Certifié et homologué DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 250 095 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 1,5 bar Pression de service : 1,5 à 5 bars Débit : 14 litres / minute Raccord d’eau : F 3/4" Dimensions (H x L x P) : 200 x 250 x 350 mm |  |