|  |  |
| --- | --- |
| BR 300 095 | PremiumLine душ безопасности для глаз с водосборной раковиной из нержавеющей стали, для настенного открытого монтажа |
| PremiumLine душ безопасности для глаз с водосборной раковиной из нержавеющей стали, для настенного открытого монтажа.  - Настенный фланец с 4 крепёжными отверстиями из нержавеющей стали, отполированный, подключение воды G 3/4"- внутренняя резьба.  - Соединительная труба из нержавеющей стали для лёгкого монтажа и установки душа, отполированная.  - Шаровой кран 1/2" из нержавеющей стали, с нажимным рычагом активации душа (PUSH), испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.  - Нажимная пластина из стали, отполированная, длина 240 мм, с большим обозначением "PUSH", фотолюминесцентная согласно DIN 67510.  - Встроенный автоматический регулятор расхода воды 14 л/мин. для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 2,5 до 5 бар.  - Широкоструйные высокопроизводительные распылительные душевые головки, отполированные, с пластиковыми сетчатыми перегородками, уменьшающими степень покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльные плотнозакрывающиеся крышки с захлопывающимся механизмом, монтируемые через распределительную вилку.  - Водосборная раковина из нержавеющей стали, диаметром 275 мм, отполированная, отвод воды G1 1/4" - внешняя резьба.  - Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 100 x 100 мм, дальность распознавания 10 метров.  - Высота 220 мм, вынос 385 мм, габаритная ширина, включая рычаг, 425 мм.  - Высота установки: 860 мм (± 200 мм).  - Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.  - Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006.  - Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.  Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  Номер артикула: BR 300 095  **Технические данные**  Минимальное давление потока жидкости: 2,5 бар  Рабочее давление потока жидкости: 2,5 до 5 бар  Объёмный расход: 14 л/мин.  Подключение воды: 3/4" - внутреняя резьба  Отвод воды: 1 1/4" - внешняя резьба | |