|  |  |
| --- | --- |
| BR 712 020 | Douche oculaire à main B-SAFETY ClassicLine avec une tête d’aspersion, pour montage sur table |
| Douche oculaire à main B-SAFETY ClassicLine avec une tête d’aspersion, pour montage sur table  - poignée ergonomique avec gâchette de libération en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique  - tête d’aspersion haute puissance à large jet, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable  - régulateur de débit automatique intégré 7 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement  - clapet anti-retour intégré pour une protection de l'eau potable  - tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW  - fixation pour table M28x1,5x80mm en laiton incl. kit de montage avec écrou M28x1,5mm avec 2 vis M5 pour montage difficile d'accès, avec plaque de distribution, rosette en plastique, vert, étanchéité à la surface de la table au moyen d'un joint torique  - Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres  - Hauteur de montage 770 mm (± 200 mm)  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006  - testé et approuvé DIN-DVGW  Marque : B-SAFETY ou équivalent  Numéro d'article : BR 712 020  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 1,5 bar  Pression de service : de 1,5 à 5 bar  Débit : 7 litres/min  Raccord d’eau : F 1/2’’  Dimensions (H x L x P) : 240 x 65 x 65 mm | |