|  |  |
| --- | --- |
| BR 712 020 | ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage |
| ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage- ergonomisch geformter Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck- integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen- Tischdurchführung M28x1,5x80mm aus Messing inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, mit Verteilscheibe, Rosette aus Kunststoff, grün, Abdichtung zur Tischoberfläche mittels O-Ring- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter- Anbringungshöhe 770 mm (± 200 mm)- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006- DIN-DVGW geprüft und zugelassenFabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 712 020**Technische Daten**Mindestfließdruck: 1,5 barBetriebsdruck: 1,5 bis 5 barVolumenstrom: 7 Liter / MinuteWasseranschluss: 1/2-Zoll-IGAbmessungen (H x B x T): 240 x 65 x 65 mm |