|  |  |
| --- | --- |
| BR 715 035 | ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage / Laborzellen-Montage |
| ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage / Laborzellen-Montage  - ergonomisch geformter Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend  - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck - integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers - edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Wanddurchführung 45° zur frontseitigen Befestigung, bestehend aus Rosette aus Kunststoff, grün, O-Ring als Abdichtung zur Wandfläche, frontseitiger 45°-Wandadapter mit 2 Befestigungsbohrungen, Kunststoffhülle als Schlauchsperre, Montageanleitung - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter - Anbringungshöhe 680 mm (± 200 mm) - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen  Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 715 035  **Technische Daten**  Mindestfließdruck: 2,5 bar  Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar  Volumenstrom: 14 Liter / Minute  Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG  Abmessungen (H x B x T): 310 x 145 x 65 mm | |