|  |  |
| --- | --- |
| BR 718 020 | PremiumLine ручной душ для глаз с одной душевой распылительной головкой, для настольного монтажа |
| PremiumLine ручной душ для глаз с одной душевой головкой из нержавеющей стали, для настольного монтажа.- Части арматуры, соприкасающиеся с водой из нержавеющей стали.- Ручка с фиксирующим спусковым рычагом из нержавеющей стали, не закрывающийся самостоятельно клапан.- Широкоструйная высокопроизводительная распылительная душевая головка из нержавеющей стали, отполированная, с пластиковой сетчатой перегородкой, слабой степенью покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльную плотнозакрывающуюся крышку с захлопывающимся механизмом.- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 7 л/мин. для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 5 бар.- Интегрированный клапан предотвращения обратного потока для защиты питьевой воды от загрязнения.- Шланг с обмоткой из нержавеющей стали, длиной 1,5 метра, подсоединение накидной гайкой резьба ½“, испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.- Кронштейн для монтажа сквозь настольную панель M28x1,5x80 мм из из нержавеющей стали, включая набор для крепления с гайкой M28x1,5 мм и 2 винтами M5 для труднодоступного монтажа, с распределительной шайбой, с зеленой пластиковой розеткой, герметизация поверхности стола посредством уплотнительного кольца.- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, габаритный размер 100 x 100 мм, дальность распознавания 10 метров.- Высота установки: 770 мм (± 200 мм).- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006.- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.Название изготовителя: B-SAFETY или равноценныйНомер артикула: BR 718 020**Технические данные**Минимальное давление потока жидкости: 1,5 барРабочее давление потока жидкости: 1,5 до 5 барОбъёмный расход: 7 л/мин.Подключение воды: накидная гайка, резьба ½“Размеры (В x Ш x Г): 210 x 65 x 100 мм |