| BR 810 095 | PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Bodenmontage |
| --- | --- |
| PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Bodenmontage - Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, Abmessungen 200 x 200 mm - Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl zweiteilig, mit unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-AG, Gesamthöhe 2300 mm - Verbindungsrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl - Kugelhahn 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, Länge 700 mm - Wandduscharm 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, Ausladung 600 mm - Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend - Isolierung aus Steinwolle-Formpaket, unbrennbar, gemäß DIN 4102 - Beheizung über selbstregelndes Begleitheizband, Leistung 10 W/m, elektrischer Anschluss 230 V - 50 Hz - Außenluftthermostat und Energiesparschaltung (Abschaltung der Begleitheizung bei 11° C, Einschaltung bei 4° C) - äußere Verkleidung der Verrohrung und Isolierung aus verschraubtem Edelstahlgehäuse, für Wartungsarbeiten leicht demontierbar, inklusive Hinweisstreifen grün/weiß für eine bessere Sichtbarkeit der Dusche - Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter - für den Einsatz in EX-Zonen 1 & 2 geeignet, alle elektrischen Teile ex-geschützt, mit Gefährdungsbeurteilung gemäß Betriebssicherheitsverordnung über den nichtelektrischen und elektrischen Explosionsschutz - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019 - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 810 095 Technische Daten Mindestfließdruck: 2,0 bar Betriebsdruck: 2 bis 8 bar Volumenstrom: 50 Liter / Minute Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-AG Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz |