|  |  |
| --- | --- |
| BR 819 095 | PremiumLine Douche d’urgence corporelle chauffée anti-gel, pour montage mural en saillie |
| PremiumLine - Douche d’urgence corporelle chauffée anti-gel, pour montage mural en saillie  - bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, , dimensions 200 x 200 mm, raccord d’eau M 1"  - tube de raccordement 1" en acier inoxydable, , longueur 75 mm  - robinet à billes 1" en acier inoxydable, avec actionnement par tirette, testé et approuvé DIN-DVGW  - tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, longueur 700 mm  - bras de douche mural 1" en acier inoxydable, portée 755 mm  - douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique  - habillage extérieur de la tuyauterie et isolation avec boîter en acier inoxydable vissé, facile à démonter pour les travaux de maintenance, y compris rayures d’avertissement (vert/blanc) pour une meilleure visibilité de la douche  - isolation en panneau de laine de roche, ignifuge, conforme à DIN 4102  - chauffage assuré par un ruban chauffant d’appoint à régulation automatique, puissance 10 W/m, raccordement électrique 230 V - 50 Hz  - thermostat d’air extérieur (coupure du chauffage d’appoint à 11° C, activation à 4° C)  - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres  - Hauteur de montage 2250 mm (± 100 mm)  - convient pour une utilisation dans les zones EX 1 & 2, toutes les pièces électriques dotées d’une protection ex, avec analyse des risques conformément à l’Ordonnance de sécurité industrielle sur la protection contre les explosions non électriques et électriques  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019  - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d’article : BR 819 095  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 2 bar  Pression de service : 2 à 8 bar  Débit : 50 litres/min  Raccord d’eau : M 1"  Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz | |