| BR 830 395 | PremiumLine Douche d’urgence corporelle anti-gel, à vidange automatique, avec déclenchement sous plancher, pour montage au sol |
| --- | --- |
| PremiumLine Douche d’urgence corporelle anti-gel, à vidange automatique, avec déclenchement sous plancher, pour montage au sol - utilisation via une pédale en forme de T en acier inoxydable et dotée d’une bande anti-dérapante noire, largeur totale de 350 mm, fixation via un câble en acier inoxydable sur un mécanisme de renvoi angulaire - mécanisme de renvoi angulaire en acier inoxydable avec la tirette, avec fixation en acier inoxydable sur le tube vertical - robinet à billes en acier inoxydable avec déclenchement sous plancher, encastré dans un boîtier en acier inoxydable, avec déclenchement par tirette 1000 mm, raccord d’eau M 3/4", testé et homologué DIN-DVGW, avec vidange automatique à une profondeur de 1000 mm - pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, dimensions 200 x 200 mm - tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable en deux parties, avec raccord d’eau inférieur F 1 1/4", hauteur totale 2330 mm - bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, finition polie, portée 600 mm - régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement - douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717 - selon ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 et DIN EN 15154-5:2019 - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d’article : BR 830 395 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 1,5 bar Pression de service : 1,5 à 3 bar Débit : 50 litres/min Raccord d’eau : M 3/4" Dimensions (H x L x P) : 2330 x 350 x 600 mm |  |