|  |  |
| --- | --- |
| BR 837 585 | ClassicLine Douche d’urgence corporelle avec douche oculaire et cuvette, vidange de la douche oculaire via le tube vertical, pour montage au sol |
| ClassicLine - Douche d’urgence corporelle avec douche oculaire et cuvette, vidange de la douche oculaire via le tube vertical, pour montage au sol- y compris raccord d’eau supérieur et intermédiaire F 1 1/4" pour le montage dans des conduites de circulation, bouchon 1 1/4" en acier inoxydable- pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, Diamètre 200 mm - tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable en trois parties, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, avec raccord d’eau supérieur et intermédiaire F 1 1/4", avec raccord d’évacuation inférieur pour la douche oculaire, F 1 1/4", hauteur totale 2300 mm- élément de raccordement en acier inoxydable, pour un montage rapide sur site et un alignement facile du bras de douche- robinet à billes 3/4" en laiton résistant à la dézincification, avec système de montage rapide et actionnement par tirette, testé et homologué DIN-DVGW- tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 700 mm- bras de douche 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 630 mm- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique- Panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres- laveur d’yeux de sécurité intégré ClassicLine avec cuvette, hauteur de montage 970 mm, choix libre de l’alignement du laveur d’yeux sur site- tube de raccordement en acier inoxydable pour un montage et un alignement faciles de la douche, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques- robinet à billes 1/2" en acier inoxydable, avec commande à levier PUSH, testé et approuvé DIN-DVGW- panneau de commande en acier, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 240 mm, avec indication grand format « PUSH », visible la nuit suivant DIN 67510- régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 2,5 à 5 bars de pression d'écoulement- têtes d’aspersion haute puissance à large jet, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable, montés sur fourche de distributeur- cuvette en matière plastique, vert, diamètre 275 mm, raccord d’évacuation M 1 1/4"- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006 et NF EN 15154-5:2019- testé et approuvé DIN-DVGWMarque : B-SAFETY ou équivalentNuméro d’article : BR 837 585**Caractéristiques techniques**Pression de débit minimale : 1,5 barPression de service : 1,5 à 3 barDébit : 50 litres/minRaccord d’eau : F 1 1/4"Dimensions (H x L x P) : 2300 x 400 x 630 mm**Caractéristiques techniques laveur d’yeux**Pression de débit minimale : 2,5 barPression de service : 2,5 à 5 barDébit : 14 litres/minRaccord d’évacuation : M 1 1/4" |