| BR 838 095 | PremiumLine Douche d’urgence corporelle avec laveurs d’yeux et de visage, avec cuvette et capot, pour montage au sol |
| --- | --- |
| PremiumLine Douche d’urgence corporelle avec laveurs d’yeux et de visage, avec cuvette et capot, pour montage au sol - y compris raccord d’eau supérieur et inférieur F 1 1/4" pour le montage dans des conduites de circulation, bouchon 1 1/4" en acier inoxydable - pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, Diamètre 200 mm - tube vertical 1 1/4" en acier inoxydable en trois parties, finition polie, avec raccord d’eau supérieur et inférieur F 1 1/4", hauteur totale 2300 mm - élément de raccordement en acier inoxydable, pour un montage rapide sur site et un alignement facile du bras de douche - robinet à billes 3/4" en acier inoxydable, avec système de montage rapide et actionnement par tirette, testé et homologué DIN-DVGW - tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, finition polie, longueur 700 mm - bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, finition polie, portée 630 mm - régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement - douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres - laveurs d’yeux et de visage intégrés PremiumLine avec cuvette et couvercle, pour montage sur tube vertical, choix libre de la position et de l’alignement - boîtier, capot et cuvette en matière plastique ABS résistant aux UV et aux chocs, raccord d’évacuation M 1 1/2" - capuchon de protection rabattable intégré anti-salissures - déclenchement par basculement arrière du capot - robinet à billes 3/8" en laiton, avec commande à levier via le capuchon de protection rabattable, testé et approuvé DIN-DVGW - régulateur de jet en laiton avec un jet très limité, finition chromée - avec robinet de régulation de débit intégré 3/8" pour le réglage de la hauteur de jet et du débit souhaités - y compris panneau pour laveur d’yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur le capot, dimensions 170 x 170 mm, distance de détection 17 mètres - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717 - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006 et NF EN 15154-5:2019 - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d’article : BR 838 095 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 1,5 bar Pression de service : 1,5 à 3 bar Débit : 50 litres/min Raccord d’eau : F 1 1/4" Dimensions (H x L x P) : 2300 x 355 x 630 mm Caractéristiques techniques laveur d’yeux Pression de débit minimale : 2,5 bar Pression de service : 2,5 à 5 bar Débit : 14-20 litres/min Raccord d’évacuation : M 1 1/2" |  |