|  |  |
| --- | --- |
| BR 838 095 | PremiumLine аварийный душ для тела, с душем для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для напольного монтажа |
| PremiumLine аварийный душ для тела, с душем для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для напольного монтажа.- Верхнее и нижнее подключение воды вненутренней резьбой 1 1/4" для встраивания в водопроводную сеть, заглушка 1 1/4" из нержавеющей стали.- Опорная плита с 4 крепёжными отверстиями из нержавеющей стали, полированная, Диаметр 200 mm.- Опорная труба 1 1/4" из нержавеющей стали, состоящая из трех частей, полированная, с верхним и нижним подключением воды внутренней резьбой 1 1/4", габаритная высота 2300 мм.- Соединительная муфта из нержавеющей стали, для быстрой сборки на месте монтажа и лёгкого позиционирования душевого колена.- Шаровой кран 3/4" из нержавеющей стали, с модулем быстрого монтажа и активацией приводной штангой, испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.- Приводная штанга с кольцевой рукояткой из нержавеющей стали, полированная, длина 700 мм.- Душевая консоль 3/4" из нержавеющей стали, полированная, вынос 630 мм.- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 50 л/мин для образования формы струи соответствующей нормам при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 3 бар.- Высокопроизводительная душевая головка из нержавеющей стали, полированная, с улучшенной формой образования струи, коррозионностойкая, со значительно малой степенью покрытия известковым налётом и не требующая дополнительного обслуживания, износостойкая, самодренажная.- Информационный знак аварийного душа для тела в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 150 x 150 мм, дальность распознавания 15 метров.- Интегрированный PremiumLine душ для глаз и лица с водосборной раковиной и защитной крышкой, для крепления на опорной трубе, положение душа выбирается свободно.- Корпус, крышка и водосборная раковина из ударопрочного и устойчивого к UV-излучению АВС-пластика, подключение отвода воды 1 1/2" - внешняя резьба.- Встроенная защитная откидная крышка, предохраняющая от загрязнений.- Активация посредством опускания крышки вниз.- Шаровой кран 3/8" из латунь, с рычагом активации душа путём опускания защитной откидной крышки, испытано и допущено DIN-DVGW.- Струйный регулятор из латуни обеспечивающий очень компактное распыление воды, хромированный.- Со встроенным клапаном регулирования расхода воды 3/8" для настройки требуемой величины струи и расхода воды.- Включая информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3 на крышке, размеры 170 x 170 мм, дальность распознавания 17 метров.- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717- Согласно ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и DIN EN 15154-5:2019- Испытано и допущено нормами DIN-DVGWНазвание изготовителя: B-SAFETY или равноценныйНомер артикула: BR 838 095**Технические данные**Минимальное давление потока жидкости: 1,5 барРабочее давление: 1,5 до 3 барОбъёмный расход душа для тела: 50 л/минОбъёмный расход душа для глаз: 14 л/минПодключение воды: 1 1/4" - внутреняя резьбаОтвод воды: 1 1/2″ — внешняя резьбаРазмеры (В x Ш x Г): 2300 x 355 x 630 mm**Обзор модели** **BR 838 095:** объёмный расход 50 л/мин (Класс опасности I согласно DIN EN 15154-5:2019)**BR 838 095 / 75L:** объёмный расход 75 л/мин (Класс опасности II согласно DIN EN 15154-5:2019)**BR 838 095 / 110L:** объёмный расход 110 л/мин (Класс опасности III согласно DIN EN 15154-5:2019)  |