|  |  |
| --- | --- |
| BR 850 005 | PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage |
| PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung - Kugelhahn 3/8-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen- Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge, Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG- inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter- Höhe 245 mm, Breite 355 mm, Tiefe 305 mm- Anbringungshöhe (Unterkante) 910 mm (± 200 mm)- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006- DIN-DVGW geprüft und zugelassenFabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 850 005**Technische Daten**Mindestfließdruck: 2,5 barBetriebsdruck: 2,5 bis 5 barVolumenstrom: 14-20 Liter / MinuteWasseranschluss: 3/8-Zoll-AGWasserablauf: 1 1/2-Zoll-AGAbmessungen (H x B x T): 245 x 356 x 305 mm |