|  |  |
| --- | --- |
| BR 850 005 | PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung,  für Wandmontage |
| PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage  - Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG - integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung - Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung  - Kugelhahn 3/8-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt - mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge, Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG - inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter - Höhe 245 mm, Breite 355 mm, Tiefe 305 mm  - Anbringungshöhe (Unterkante) 910 mm (± 200 mm) - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006  - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 850 005  **Technische Daten**  Mindestfließdruck: 2,5 bar  Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar  Volumenstrom: 14-20 Liter / Minute  Wasseranschluss: 3/8-Zoll-AG  Wasserablauf: 1 1/2-Zoll-AG  Abmessungen (H x B x T): 245 x 356 x 305 mm | |