|  |  |
| --- | --- |
| BR 852 085 | ClassicLine Combiné douche laveur d’yeux avec vasque et capot, pour montage au sol |
| ClassicLine Combiné douche laveur d’yeux avec vasque et capot, pour montage au sol- pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, dimensions 200 x 200 mm- tube vertical 1 1/4 pouces en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, avec raccord d’eau supérieur et inférieur Filetage interne 1 1/4 pouce- boîtier, capot et vasque en matière plastique ABS résistant aux UV et aux chocs, raccord d’évacuation filetage externe 1 1/2 pouces- capuchon de protection rabattable intégré anti-salissures- déclenchement par basculement arrière du capot - robinet à billes 3/8 pouces en acier inoxydable, avec commande à levier via le capuchon de protection rabattable, testé et certifié DIN-DVGW- régulateur de jet en laiton avec un jet très limité, finition chromée- avec robinet de régulation de débit intégré 3/8 pouces pour le réglage de la hauteur de jet et du débit souhaités - y compris panneau pour laveur d’yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur le capot, dimensions 170 x 170 mm, distance de détection 17 mètres- hauteur 1025 mm, largeur 350 mm, profondeur 355 mm- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006- testé et approuvé DIN-DVGWMarque : B-SAFETY ou équivalentNuméro d'article : BR 852 085**Caractéristiques techniques** Pression de débit minimale : 2,5 barPression de service : 2,5 à 5 barDébit : 14-20 litres / minRaccord d’eau : F 1 1/4’’ |