|  |  |
| --- | --- |
| BR 852 095 | PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage |
| PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Abmessungen 200 x 200 mm- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung - Kugelhahn 3/8-Zoll aus Messing, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen- Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge - inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter- Höhe 970 mm, Breite 356 mm, Tiefe 390 mm- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006- DIN-DVGW geprüft und zugelassenFabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 852 095**Technische Daten**Mindestfließdruck: 2,5 barBetriebsdruck: 2,5 bis 5 barVolumenstrom: 14-20 Liter / MinuteWasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IGWasserablauf: 1 1/2-Zoll-AGAbmessungen (H x B x T): 970 x 356 x 390 mm |