|  |  |
| --- | --- |
| BR 873 095 | PremiumLine Douche d’urgence corporelle avec douche oculaire à main, pour montage au-dessus de la porte en saillie |
| PremiumLine Douche d’urgence corporelle avec douche oculaire à main, pour montage au-dessus de la porte en saillie- y compris raccord d’eau supérieur et inférieur F 3/4" pour le montage dans des conduites de circulation, bouchon 3/4" en acier inoxydable- bride murale en acier inoxydable, finition polie, raccord d’eau F 3/4"- y compris douche oculaire à main ClassicLine avec tête d’aspersion à 45°, pour montage mural- bride murale en acier inoxydable, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d’eau F 3/4"- poignée avec gâchette de déclenchement en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique- tête d’aspersion haute puissance à large jet coudé à 45°, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable- régulateur de débit automatique intégré 7 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement- clapet anti-retour intégré pour une protection de l'eau potable- tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW- support mural et pour table robuste avec positionnement de la douche, incl. kit de montage avec écrou M28x1,5mm avec 2 vis M5 pour montage difficile d'accès, étanchéification de la surface du mur/de la table à l’aide d'un joint torique- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres- deux tubes de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie, longueur totale 1500 mm- bride murale en version T avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie, raccord d’eau F 3/4"- adaptateur de raccordement en acier inoxydable, finition polie, avec régulateur automatique intégré 50 litres / minute pour un motif de jet conforme aux normes, pour une plage de fonctionnement définie de 1,5 à 3 bars de pression d’écoulement- tube de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie, longueur 75 mm- robinet à billes 3/4" en acier inoxydable, avec actionnement par tirette, testé et approuvé DIN-DVGW- tirette avec poignée annulaire en acier inoxydable, finition polie, longueur 700 mm- support de guidage pour tirette en acier inoxydable, finition polie- tube de raccordement 3/4" en acier inoxydable, finition polie, longueur 500 mm- bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, finition polie- bras de douche mural 3/4" en acier inoxydable, finition polie, portée 525 mm- douchette haute performance en acier inoxydable, finition polie, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique- panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres- Hauteur de montage 810 mm (± 100 mm)- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006 et NF EN 15154-5:2019- testé et approuvé DIN-DVGWMarque : B-SAFETY ou équivalentNuméro d’article : BR 873 095**Caractéristiques techniques**Pression de débit minimale : 1,5 barPression de service : 1,5 à 3 barDébit : 50 litres/minRaccord d’eau : F 3/4“  |