|  |  |
| --- | --- |
| BR 880 085 | ClassicLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage |
| ClassicLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage- 3-Wege-Kugelhahn 3/4-Zoll aus Messing, der die Dusche im Ruhezustand nach unten selbsttätig entleert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG- Spindelverlängerung, Standardlänge 800 mm, kann bauseits auf die passende Länge gekürzt werden- Betätigungsgriff für Kugelhahn- Rosette aus Kunststoff, grün, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG, von hinten durch die Wand- Anschlussrohr aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 75 mm- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter- Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 880 085**Technische Daten**Mindestfließdruck: 1,5 barBetriebsdruck: 1,5 bis 5 barVolumenstrom: 14 Liter / MinuteWasseranschluss: 3/4-Zoll-IG |