|  |  |
| --- | --- |
| BR 880 085 | ClassicLine Laveur d’yeux anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural |
| ClassicLine Laveur d’yeux anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural  - robinet à billes à 3 voies 3/4" en laiton, permettant une vidange automatique vers le bas de la douche à l’arrêt, raccord d’eau F 3/4"  - extension de tige, longueur standard 800 mm, peut être raccourcie à la longueur appropriée sur site  - poignée d’actionnement pour le robinet à billes  - Rosette en plastique, vert, raccord d’eau F 3/4", traversée murale depuis l’arrière  - tube de raccordement en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 75 mm  - régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement  - têtes d’aspersion haute puissance à large jet coudés à 45°, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable, montés sur fourche de distributeur  - Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres  - Hauteur de montage 900 mm (± 200 mm)  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006  Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d’article : BR 880 085  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 1,5 bar  Pression de service : 1,5 à 5 bar  Débit : 14 litres/min  Raccord d’eau : F 3/4" | |