|  |  |
| --- | --- |
| BR 880 085 | ClassicLine Laveur d’yeux anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural |
| ClassicLine Laveur d’yeux anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural  - robinet à billes à 3 voies 3/4" en laiton, permettant une vidange automatique vers le bas de la douche à l’arrêt, raccord d’eau F 3/4"  - extension de tige, longueur standard 800 mm, peut être raccourcie à la longueur appropriée sur site, y compris rosace coulissante en acier inoxydable pour couvrir le raccord d'installation  - poignée à levier de serrage réglable en zinc moulé sous pression, revêtement plastique orange, douille en acier inoxydable, blocable avec outil, longueur totale 110 mm  - actionnement par levier pivotant, angle d'ouverture 90°, fermeture non automatique  - Tube de raccordement 3/4 pouce en acier inoxydable, revêtement par poudre vert résistant aux produits chimiques, longueur 120 mm, raccord d'eau F 3/4", par l'arrière à travers le mur  - régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement  - têtes d’aspersion haute performance à jet large en plastique, coudée à 45°, avec plaque de pulvérisation en plastique, peu d'entartrage, y compris protection en caoutchouc et couvercle anti-poussière étanche avec mécanisme rabattable, monté sur fourche de distribution  - rosace coulissante en plastique, vert, pour couvrir le raccord d'installation  - Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres  - Panneau "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510  - Hauteur de montage 900 mm (± 200 mm)  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006 Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 880 085  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 1,5 bar  Pression de service : 1,5 à 5 bar  Débit : 14 litres/min  Raccord d’eau : F 3/4"  Laveur d’yeux dimensions (H x L x P) : 120 x 140 x 250 mm  Levier pivotant dimensions (H x L x P) : 130 x 65 x 95 mm | |