|  |  |
| --- | --- |
| BR 880 085 | ClassicLine Laveur d’yeux anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural |
| ClassicLine Laveur d’yeux anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural- robinet à billes à 3 voies 3/4" en laiton, permettant une vidange automatique vers le bas de la douche à l’arrêt, raccord d’eau F 3/4"- extension de tige, longueur standard 800 mm, peut être raccourcie à la longueur appropriée sur site, y compris rosace coulissante en acier inoxydable pour couvrir le raccord d'installation- poignée à levier de serrage réglable en zinc moulé sous pression, revêtement plastique orange, douille en acier inoxydable, blocable avec outil, longueur totale 110 mm- actionnement par levier pivotant, angle d'ouverture 90°, fermeture non automatique- Tube de raccordement 3/4 pouce en acier inoxydable, revêtement par poudre vert résistant aux produits chimiques, longueur 120 mm, raccord d'eau F 3/4", par l'arrière à travers le mur - régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement- têtes d’aspersion haute performance à jet large en plastique, coudée à 45°, avec plaque de pulvérisation en plastique, peu d'entartrage, y compris protection en caoutchouc et couvercle anti-poussière étanche avec mécanisme rabattable, monté sur fourche de distribution- rosace coulissante en plastique, vert, pour couvrir le raccord d'installation- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres- Panneau "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510- Hauteur de montage 900 mm (± 200 mm)- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006Marque : B-SAFETY ou équivalentNuméro d'article : BR 880 085**Caractéristiques techniques**Pression de débit minimale : 1,5 barPression de service : 1,5 à 5 barDébit : 14 litres/minRaccord d’eau : F 3/4"Laveur d’yeux dimensions (H x L x P) : 120 x 140 x 250 mmLevier pivotant dimensions (H x L x P) : 130 x 65 x 95 mm |