|  |  |
| --- | --- |
| BR 880 095 | PremiumLine морозостойкий самодренажный душ для глаз, активация 3-х ходовым шаровым краном, для настенного монтажа |
| PremiumLine морозостойкий самодренажный душ для глаз, активация 3-х ходовым шаровым краном, для настенного монтажа.- 3-х ходовой шаровой кран 3/4" из латуни, который самостоятельно освобождает душ в нижнем положении покоя, подключение воды 3/4".- Шпиндель удлинённый, стандартная длина 800 мм, по запросу заказчика может быть укорочен.- Ручка управления для шагового крана.- C зеленой пластиковой розеткой, подключение воды 3/4" – внутренняя резьба, проходит сквозь стену.- Соединительная труба из нержавеющей стали, полированная, длина 75 мм.- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 14 л/мин для образования формы струи соответствующей нормам при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 5 бар.- Широкоструйные высокопроизводительные распылительные душевые головки из нержавеющей стали, полированные, под углом 45° с пластиковой сетчатой перегородкой, слабой степенью покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльную плотнозакрывающуюся крышку с захлопывающимся механизмом, монтируемые через распределительную вилку.- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, габаритный размер 100 x 100 мм, дальность распознавания 10 метров.- Высота установки: 900 мм (± 200 мм).- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006.Название изготовителя: B-SAFETY или равноценныйНомер артикула: BR 880 095**Технические данные**Минимальное давление потока: 1,5 барРабочее давление: 1,5 до 5 барОбъёмный расход: 14 л/минПодключение воды: 3/4" - внутренняя резьба |