|  |  |
| --- | --- |
| BR 880 095 | PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage |
| PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage  - 3-Wege-Kugelhahn 3/4-Zoll aus Messing, der die Dusche im Ruhezustand nach unten selbsttätig entleert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG - Spindelverlängerung, Standardlänge 800 mm, kann bauseits auf die passende Länge gekürzt werden, inklusive Schubrosette aus Edelstahl zur Abdeckung des Installationsanschlusses  - verstellbarer Klemm-Hebel-Griff aus Kunststoff, arretierbar mit Werkzeug, orange, Gesamtlänge 110 mm  - Betätigung über Schwenkhebel, Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend  - Anschlussrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 120 mm, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG, von hinten durch die Wand  - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck  - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel - Schubrosette aus Edelstahl zur Abdeckung des Installationsanschlusses  - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter  - Hinweisschild “OPEN“ für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510 - Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)  - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717  - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006  Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 880 095  **Technische Daten**  Mindestfließdruck: 1,5 bar  Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar  Volumenstrom: 14 Liter / Minute  Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG  Augendusche Abmessungen (H x B x T): 120 x 140 x 250 mm  Schwenkhebel Abmessungen (H x B x T): 130 x 65 x 95 mm | |