|  |  |
| --- | --- |
| BR 880 095 | PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage |
| PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage- 3-Wege-Kugelhahn 3/4-Zoll aus Messing, der die Dusche im Ruhezustand nach unten selbsttätig entleert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG- Spindelverlängerung, Standardlänge 800 mm, kann bauseits auf die passende Länge gekürzt werden, inklusive Schubrosette aus Edelstahl zur Abdeckung des Installationsanschlusses- verstellbarer Klemm-Hebel-Griff aus Kunststoff, arretierbar mit Werkzeug, orange, Gesamtlänge 110 mm- Betätigung über Schwenkhebel, Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend- Anschlussrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 120 mm, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG, von hinten durch die Wand- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel- Schubrosette aus Edelstahl zur Abdeckung des Installationsanschlusses- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter- Hinweisschild “OPEN“ für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510- Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertigArtikel-Nr.: BR 880 095**Technische Daten**Mindestfließdruck: 1,5 barBetriebsdruck: 1,5 bis 5 barVolumenstrom: 14 Liter / MinuteWasseranschluss: 3/4-Zoll-IGAugendusche Abmessungen (H x B x T): 120 x 140 x 250 mmSchwenkhebel Abmessungen (H x B x T): 130 x 65 x 95 mm |