|  |  |
| --- | --- |
| BR 885 085 | ClassicLine Douche d’urgence corporelle anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural |
| ClassicLine Douche d’urgence corporelle anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural  - robinet à billes à 3 voies 3/4" en laiton, permettant une vidange automatique vers le bas de la douche à l’arrêt, raccord d’eau F 3/4"  - extension de tige, longueur standard 800 mm, peut être raccourcie à la longueur appropriée sur site, y compris rosace coulissante en acier inoxydable pour couvrir le raccord d'installation  - poignée à levier de serrage réglable en zinc moulé sous pression, revêtement plastique orange, douille en acier inoxydable, blocable avec outil, longueur totale 110 mm  - actionnement par levier pivotant, angle d'ouverture 90°, fermeture non automatique  - bras de douche 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 470 mm  - régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement  - rosace en polyamide pour le recouvrement du raccord d’installation  - douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique  - rosace coulissante en plastique, vert, pour couvrir le raccord d'installation  - panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres  - panneau "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510  - Hauteur de montage 2345 mm (± 100 mm)  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019 Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 885 085  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 1,5 bar  Pression de service : 1,5 à 3 bar  Débit : 50 litres/min  Raccord d’eau : F 3/4"  Bras de douche dimensions (H x L x P) : 175 x 65 x 590 mm  Levier pivotant dimensions (H x L x P) : 130 x 65 x 95 mm | |