|  |  |
| --- | --- |
| BR 885 085 | ClassicLine Douche d’urgence corporelle anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural |
| ClassicLine Douche d’urgence corporelle anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural- robinet à billes à 3 voies 3/4" en laiton, permettant une vidange automatique vers le bas de la douche à l’arrêt, raccord d’eau F 3/4"- extension de tige, longueur standard 800 mm, peut être raccourcie à la longueur appropriée sur site, y compris rosace coulissante en acier inoxydable pour couvrir le raccord d'installation- poignée à levier de serrage réglable en zinc moulé sous pression, revêtement plastique orange, douille en acier inoxydable, blocable avec outil, longueur totale 110 mm- actionnement par levier pivotant, angle d'ouverture 90°, fermeture non automatique- bras de douche 3/4" en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, portée 470 mm- régulateur de débit automatique intégré 50 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 3 bars de pression d'écoulement- rosace en polyamide pour le recouvrement du raccord d’installation- douchette haute performance en matière plastique résistante aux substances chimiques, couleur noire, avec un motif de jet optimisé, résistante à la corrosion, sans quasiment aucune maintenance et anti-tartre, très robuste, à vidange automatique- rosace coulissante en plastique, vert, pour couvrir le raccord d'installation- panneau pour douche d’urgence corporelle selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres- panneau "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510- Hauteur de montage 2345 mm (± 100 mm)- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717- selon ANSI Z358.1-2014, NF EN 15154-1:2006 et NF EN 15154-5:2019Marque : B-SAFETY ou équivalentNuméro d'article : BR 885 085**Caractéristiques techniques**Pression de débit minimale : 1,5 barPression de service : 1,5 à 3 barDébit : 50 litres/minRaccord d’eau : F 3/4"Bras de douche dimensions (H x L x P) : 175 x 65 x 590 mmLevier pivotant dimensions (H x L x P) : 130 x 65 x 95 mm |